| Общество с ограниченной ответственностью «Янэнерго» (ООО «Янэнерго») 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, дом 4, лит. А, офис 407 ИНН/КПП 7814451005/781401001ОГРН 1097847310087 тел./ факс (812) 449-00-26. |  |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Усадищенское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

на период до 2024 г.

Утверждено Решением Совета депутатов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «05» мая 2015г. №18

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Усадищенское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

на период 2014 - 2024 гг.

|  | Разработчик: ООО «Янэнерго» 197227, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 4 литера А, офис 407 Генеральный директор______ Матченко С.А. |
| --- | --- |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	10

ГЛАВА I: ВОДОСНАБЖЕНИЕ	11

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	11

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	11

1.2.	Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения	12

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	12

1.4	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	13

1.5	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества	13

1.6	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	14

1.7	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки	14

1.8	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	18

1.9	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	18

1.10	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	18

1.11	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	18

2.	Направления развития централизованной системы водоснабжения	19

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	19

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения	21

3.	Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды	23

3.1.	Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	23

3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	23

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	24

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	25

3.5.	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	27

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения	27

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	28

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	29

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	29

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	29

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	29

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	30

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	31

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	31

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	32

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	33

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		33

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	33

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	38

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	38

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	39

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	39

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		39

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	39

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	39

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	40

5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	40

5.2.	Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	40

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, включающую в себя разбивку по годам	41

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	42

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию	43

ГЛАВА II: ВОДООТВЕДЕНИЕ	44

1.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	44

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	44

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	45

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	49

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	49

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	50

1.6.	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	52

1.7.	Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду	53

1.8.	Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	53

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования	53

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	54

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	54

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	55

2.3.	Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов	55

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	56

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов		56

3.	Прогноз объема сточных вод	57

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	57

3.2.	Описание структуры перспективного водоотведения городского поселения Одинцово (эксплуатационные и технологические зоны)	57

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения	58

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	58

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	60

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	61

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	61

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	63

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	64

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	67

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	67

4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	67

4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	67

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	68

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	68

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	68

6.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	69

7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	70

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы	71

Приложения		72

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка схем водоснабжения и водоотведения городских поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства городского поселения принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городских поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения до 2024 года является Постановление Правительства от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план развития городского поселения.

Технической базой разработки являются:

– генеральный план городского поселения Одинцово;

– проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

– данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Географическое положение и территориальная структура

муниципального образования Усадищенское сельское поселение

Усадищенское сельское поселение — муниципальное образование в составе Волховского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Усадище. Население — 1247 человек. Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение находится в юго-восточной части Волховского района Ленинградской области, в 30-ти км от районного центра города Волхова и 170 км от областного центра Санкт-Петербурга. Граничит с севера с Колчановским сельским поселением, с востока с Хваловским сельским поселением, с юга с Бережковским сельским поселением, с запада с городом Волхов. Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение как территориальная единица, образована в 1926 году, общая площадь составляет 45667 га. В настоящее время на территории муниципального образования Усадищенского сельского поселения расположены 26 населенных пунктов.

Таблица 1.Населенные пункты, находящиеся на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение.

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бёзово | деревня |
| 2 | Веретье | деревня |
| 3 | Верховина | деревня |
| 4 | Вячково | деревня |
| 5 | Дуброво | деревня |
| 6 | Елошня | деревня |
| 7 | Жупкино | деревня |
| 8 | Заднево | деревня |
| 9 | Зеленец | деревня |
| 10 | Зеленец | посёлок |
| 11 | Конец | деревня |
| 12 | Кроватыни | деревня |
| 13 | Куколь | деревня |
| 14 | Куколь | посёлок при станции |
| 15 | Леоновщина | деревня |
| 16 | Мыслино | деревня |
| 17 | Мыслино | посёлок при станции |
| 18 | Охромовщина | деревня |
| 19 | Подвязье | деревня |
| 20 | Раменье | деревня |
| 21 | Ручей | деревня |
| 22 | Скит | посёлок при станции |
| 23 | Славково | деревня |
| 24 | Сорокино | деревня |
| 25 | Теребонижье | деревня |
| 26 | Усадище | деревня, административный центр |

# ГЛАВА I: ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

### Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Система централизованного водоснабжения на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение существует только в д. Усадище.

д. Усадище

На момент разработки данной схемы, водоснабжение д. Усадище осуществляется из одного источника: артезианской скважины.

Все сети и объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности муниципального образования Усадищенское сельское поселение.

В соответствии договором аренды муниципального имущества, № 10/ИМ от 1 января 2008 года, обслуживанием и эксплуатацией объектов централизованного водоснабжения  занимается организация - ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат».

Водоснабжение осуществляется из трех скважины (основная и две в резерве), вода, проходя через водонапорную башню, поступает в централизованную систему водоснабжения (ЦСВ).

Таким образом, система централизованного водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение состоит из одной эксплуатационные зоны:

- зона эксплуатационной ответственности ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат»;

### Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

К территориям муниципального образования Усадищенское сельское поселение, неохваченных централизованной системой водоснабжения, можно отнести следующие населенные пункты:

деревня Безово, деревня Веретье, деревня Верховина, деревня Вячково, деревня Дуброво, деревня Елошня, деревня Жупкино, деревня Заднево, деревня Зеленец, пос. Зеленец, деревня Конец, деревня Кроватыни, деревня Куколь, п.ст.Куколь, деревня Леоновщина,  деревня Мыслино, п.ст. Мыслино, деревня Охромовщина, деревня Раменье, деревня Ручей, деревня Подвязье, деревня Славково, деревня Сорокино, п.ст. Скит, деревня Теребонижье.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение представлена одной технологической зоной, которую обслуживает организация – ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат»

В технологической зоне д. Усадище имеется один водозаборный узел, состоящий из одной артезианской скважины, а также одна водонапорная башня.

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

д. Усадище снабжается хозяйственно-питьевой водой от централизованной системы водоснабжения ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат».

Основные технические характеристики ВЗУ на территории д. Усадище представлены в таблице 1.4.1.

Основные характеристики водонапорной башни, находящейся на территории д. Усадище представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.1. Основные технические характеристики ВЗУ.

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес расположения | - | д. Усадище |
| 2 | Год бурения | - |  |
| 3 | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | №1,2,3 - 30 м |
| 4 | Диаметры колонн обсадных труб | мм | 1000 |
| 5 | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | дюйм/метр | н/д |
| 6 | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 50 |
| 7 | Статический уровень | м | н/д |
| 8 | Динамический уровень | м | н/д |
| 9 | Марка насосов | наименование | ЭЦВ-6-10-185 |
| 10 | Проектная мощность скважины | м3/час | н/д |
| 11 | Фактическая подача | м3/час | н/д |
| 12 | Учет воды (пост, контр. водомер) |  | контр |
| 13 | Наличие резервного питания | Да/нет | нет |

Таблица 1.4.2. Основные характеристики водонапорной башни.

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес расположения |  | д. Усадище |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1973 |
| 3 | Емкость | куб. м | 15 |
| 4 | Высота | м | 25 |
| 5 | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | нет |
| 6 | Материал бака | наименование | железо |
| 7 | Материал башни | наименование | кирпич |

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества

Очистка воды на ВЗУ деревни Усадище не производится.

Информация о качестве воды, поступающей в сети централизованного водоснабжения, не предоставлена.

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории муниципального образования Усадищенского сельского поселения находится три насосные станции- 1-го подъема (ВЗУ д. Усадище).

В настоящее время на территории д. Усадище, действующей является только одна скважина, остальные две скважины находятся в резерве.

Характеристика ВЗУ представлена в п. 1.4. настоящей схемы.

На каждой скважине (как на основной, так и на резервных), установлен насос марки ЭЦВ 6-10-185.

Технические характеристики погружного скважинного насоса типа ЭЦВ:

Подача: 10 м3/ч;

Напор: 185 м;

Мощность двигателя: 8 кВт;

Вес: 89 кг.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Система централизованного водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение, обслуживаемая ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат», включает в себя одну артезианскую скважину, одну водонапорную башню, и водопроводную сеть протяженностью 7,209 км.

Материалом трубопроводов ХВС является: железо, чугун, пластик. Диаметр трубопроводов от 50 мм до 250 мм.

Длительный срок эксплуатации водопроводных сетей является значительным фактором риска возникновения аварий в системе водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение.

О высоком износе сетей централизованного водоснабжения свидетельствуют большие потери воды при транспортировке, а также аварийность на сетях.

Помимо того, высокий износ трубопроводов отрицательно сказывается на качестве хозяйственно-питьевой воды в местах водоразбора.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь должна проводиться своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В ходе разработки схемы водоснабжения была разработана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluHydro компании «Политерм». В электронной модели графически отображены объекты водоснабжения, приведена паспортизация объектов и сетей водоснабжения, был произведен гидравлический расчет существующей и перспективной сети водоснабжения. Электронная модель позволяет моделировать все виды переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения.

В электронной модели был осуществлен поверочный расчет с целью определения потокораспределения и потерь напоров в каждом участке водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

Гидравлические характеристики участков водопроводной сети, полученные в результате гидравлического расчета, представлены в таблице 1.7.1. Пьезометрические графики, полученные в результате гидравлического расчета, представлены на рисунках 1.7.1.-1.7.2.

Рисунок 1.7.1. Гидравлические характеристики участков водопроводной сети.

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-5 | д. 3а | 52,67 | 0,05 | 0,0594 | 0,21 | 0,006 | 0,08 | 0,0337 |
| ВК-5 | д. 2а | 103,45 | 0,05 | 0,1659 | 0,6 | 0,056 | 0,34 | 0,094 |
| ВК-4 | ВК-5 | 138,99 | 0,1 | 0,2253 | 0,81 | 0,004 | 0,02 | 0,0302 |
| ВК-4 | УЗ-1 | 87,37 | 0,2 | 0,6901 | 2,48 | 0,001 | 0 | 0,0225 |
| ВК-6 | д. 33 | 75,25 | 0,08 | 0,2106 | 0,76 | 0,005 | 0,04 | 0,0448 |
| ВК-6 | д. 21 | 83,21 | 0,08 | 0,2186 | 0,79 | 0,005 | 0,04 | 0,0465 |
| УЗ-2 | ВК-6 | 72,31 | 0,15 | 0,4291 | 1,54 | 0,001 | 0,01 | 0,0251 |
| УЗ-2 | ВК-7 | 51,39 | 0,15 | 0,0674 | 0,24 | 0 | 0 | 0,004 |
| УЗ-2 | УЗ-3 | 42,36 | 0,2 | 0,0516 | 0,19 | 0 | 0 | 0,0017 |
| ВК-3 | ВК-10 | 246,36 | 0,2 | 0,7347 | 2,64 | 0,002 | 0,01 | 0,024 |
| ВК-10 | ВК-11 | 131,77 | 0,15 | 0,7349 | 2,65 | 0,006 | 0,03 | 0,0431 |
| ВК-13 | д. 2 | 126,67 | 0,08 | 0,0674 | 0,24 | 0,002 | 0,01 | 0,0143 |
| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| ВК-12 | ВК-13 | 67,77 | 0,15 | 0,2058 | 0,74 | 0 | 0 | 0,0121 |
| ВК-11 | ВК-12 | 30,32 | 0,15 | 0,2058 | 0,74 | 0 | 0 | 0,0121 |
| ВК-11 | ВК-14 | 83,78 | 0,15 | 0,4316 | 1,55 | 0,001 | 0,01 | 0,0253 |
| ВК-14 | Разв. | 37,28 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 |
| ВК-14 | УЗ-4 | 21,76 | 0,15 | 0,4309 | 1,55 | 0 | 0,01 | 0,0252 |
| УЗ-4 | УЗ-5 | 352,32 | 0,15 | 0,3939 | 1,42 | 0,003 | 0,01 | 0,0231 |
| УЗ-5 | д. 127 | 157,07 | 0,08 | 0,142 | 0,51 | 0,006 | 0,03 | 0,0302 |
| УЗ-4 | УЗ-7 | 15,76 | 0,15 | 0,037 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0022 |
| ВК-23 | д. 132 | 188,14 | 0,08 | 0,037 | 0,13 | 0,002 | 0,01 | 0,0079 |
| ВК-23 | ВК-24 | 169,76 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-7 | ВК-8 | 65,06 | 0,15 | 0,0674 | 0,24 | 0 | 0 | 0,004 |
| ВК-8 | ВК-9 | 159,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗ-5 | ВК-15 | 174,45 | 0,1 | 0,2519 | 0,91 | 0,005 | 0,02 | 0,0338 |
| ВК-15 | ВК-16 | 16,41 | 0,1 | 0,2519 | 0,91 | 0 | 0,02 | 0,0338 |
| ВК-16 | ВК-17 | 54,74 | 0,1 | 0,2519 | 0,91 | 0,002 | 0,02 | 0,0338 |
| ВК-17 | ВК-21 | 266,24 | 0,08 | 0,0979 | 0,35 | 0,008 | 0,02 | 0,0208 |
| ВК-21 | УЗ-6 | 86,67 | 0,08 | 0,1411 | 0,51 | 0,004 | 0,03 | 0,03 |
| УЗ-6 | д. 129 | 82,63 | 0,065 | 0,0141 | 0,05 | 0,001 | 0,01 | 0,0046 |
| УЗ-6 | ВК-22 | 103,46 | 0,08 | 0,127 | 0,46 | 0,004 | 0,02 | 0,027 |
| ВК-22 | д. 129 | 71,33 | 0,05 | 0,127 | 0,46 | 0,019 | 0,16 | 0,072 |
| ВК-17 | ВК-18 | 226,83 | 0,08 | 0,0673 | 0,24 | 0,004 | 0,01 | 0,0143 |
| ВК-18 | ВК-19 | 115,39 | 0,08 | 0,0548 | 0,2 | 0,002 | 0,01 | 0,0116 |
| ВК-21 | ВК-19 | 103,67 | 0,08 | -0,0432 | -0,16 | 0,001 | 0,01 | -0,0092 |
| ВК-19 | ВК-20 | 131,54 | 0,08 | 0,0115 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0025 |
| ВК-20 | д. 128 | 72,99 | 0,05 | 0,0115 | 0,04 | 0,002 | 0,01 | 0,0065 |
| ВК-24 | ВК-25 | 46,77 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-25 | Маст. | 43,08 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-25 | УЗ-8 | 74,77 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗ-8 | Котельная | 18,22 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-2 | ВК-4 | 181,52 | 0,2 | 0,9154 | 3,3 | 0,003 | 0,01 | 0,0299 |
| ВК-1 | ВК-1 а | 644,09 | 0,25 | 1,6649 | 5,99 | 0,011 | 0,01 | 0,0346 |
| ВК-26 | УЗ-9 | 268,65 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-26 | УЗ-10 | 418,82 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-13 | д. 1 | 35,17 | 0,08 | 0,1384 | 0,5 | 0,001 | 0,03 | 0,0294 |
| ВК-11 | д. 4 | 49,72 | 0,08 | 0,0976 | 0,35 | 0,001 | 0,02 | 0,0207 |
| ВК-10 | д. 5 | 46,92 | 0,08 | 0,0186 | 0,07 | 0 | 0 | 0,004 |
| УЗ-3 | ВК-10 | 70,97 | 0,2 | 0,0188 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0006 |
| УЗ-3 | д. 6 | 19,45 | 0,08 | 0,0328 | 0,12 | 0 | 0,01 | 0,007 |
| УЗ-7 | ВК-23 | 54,59 | 0,15 | 0,037 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0022 |
| Арт. скважина | ВК-1 | 35,36 | 0,25 | 1,6649 | 5,99 | 0,001 | 0,01 | 0,0346 |
| ВК-8 | д. 2 | 213,59 | 0,1 | 0,0674 | 0,24 | 0,002 | 0 | 0,009 |
| Вод. башня | ВК-26 | 261,29 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вод. башня | УЗ-7 | 51,07 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЗ-1 | д. 131 | 72,43 | 0,1 | 0,1419 | 0,51 | 0,001 | 0,01 | 0,019 |
| УЗ-1 | УЗ-2 | 74,69 | 0,2 | 0,5482 | 1,97 | 0 | 0 | 0,0179 |
| ВК-3 | д. 4а | 48,84 | 0,08 | 0,0148 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0031 |
| ВК-2 | ВК-3 | 159,29 | 0,2 | 0,7495 | 2,7 | 0,001 | 0,01 | 0,0245 |
| ВК-18 | д.31 | 70,44 | 0,05 | 0,0125 | 0,05 | 0,002 | 0,02 | 0,0071 |
| ВК-17 | д.134 | 68 | 0,08 | 0,0867 | 0,31 | 0,002 | 0,02 | 0,0184 |
| ВК-1 а | ВК-2 | 537,51 | 0,25 | 1,6649 | 5,99 | 0,009 | 0,01 | 0,0346 |
| ВК-1 а | Резервные скважины | 42,36 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-1 а | Резервные скважины | 73,49 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Способ прокладки сетей холодного водоснабжения, на территории д. Усадище – подземный.

Рисунок 1.42. Пьезометрический график от ВЗУ до абонента «д.129».

Проанализировав пьезометрические графики и результаты гидравлических расчетов, можно сделать вывод о том, что все потребители хозяйственно-питьевой воды от централизованных систем водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение, обеспечены необходимым минимальным напором.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении муниципального образования Усадищенское сельское поселение являются:

- Высокий срок эксплуатации водопроводной сети;

- Неудовлетворительное состояние ВЗУ д. Усадище (износ 60%);

- Очистка воды на ВЗУ деревни Усадище не производится;

- Неудовлетворительной состояние водопроводной башни (износ 60%).

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, отсутствует.

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение не расположено на территории распространения вечномерзлых грунтов. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не приводится.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все сети и объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности муниципального образования Усадищенское сельское поселение и обслуживаются ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат».

## Направления развития централизованной системы водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основной задачей развития муниципального образования Усадищенское сельское поселение, является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения:

- обеспечение соответствия качества хозяйственно-питьевой воды действующим нормативам в местах водоразбора;

- снижение потерь воды при транспортировке;

- увеличение энергоэффективности централизованной системы водоснабжения;

- увеличение надежности системы водоснабжения;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 2.1.1. Целевые показатели централизованной системы водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение.

| № | Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый показатель, 2013 год | 2020 | 2024 |
| 1. | Показатели качества воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./км. | н/д | н/д | н/д |
| 2.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 100 | 50 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10,71 | 5,66 | 3,84 |
| 4.2. | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку воды | кВт.час/м3 | н/д | н/д | н/д |

.

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения

Варианты развития муниципального образования Усадищенское сельское поселение, могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения.

I вариант прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. При этом варианте ожидание увеличения водопотребления не планируется.

Вариант III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

Муниципальный жилой фонд д. Усадище Усадищенского сельского поселения составляет 19724,6 кв. м. Количество жителей, проживающих в домах капитального исполнения – 1074 человек. 173 человека проживают в частном малоэтажном секторе.

На расчетный срок до 2024 года ожидается увеличение численности на 6 %. На начало 2014 года, социальная норма площади жилого помещения на 1 гражданина составляет 18,4 м2 жилой площади. К концу расчетного периода, этот показатель предлагается увеличить до 20 м2.

Показатели в д. Усадище Усадищенского сельского поселения – площади и приросты (убыль) жилого фонда, численность населения на существующий момент и на расчетный срок до 2024 года, приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Планируемый прирост жилого фонда, и численности населения на расчетный срок до 2024 года.

| Показатель | Единица измерения | По состоянию на 2014 год | Планируемый прирост/убыль на 5-ти летние периоды генерального плана развития (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2019 г. | 2020-2024г. |
| Жилой фонд всего, в том числе: | тыс. кв. м. | 24,05 | 24,38 | 24,71 |
| - муниципальный жилищный фонд | тыс. кв. м. | 19,725 | 19,92 | 20,12 |
| - индивидуальная застройка | тыс. кв. м. | 4,325 | 4,45 | 4,59 |
| Административно-деловые и бюджетные учреждения | тыс. кв. м. | 5,049 | 5,301 | 5,567 |
| Численность населения | чел. | 1247 | 1284 | 1323 |

Подключения новых абонентов на расчетный срок до 2024 года не планируется.

Мероприятия по замене ветхих участков водопроводных сетей позволят снизить потери и обеспечить показатели качества хозяйственно питьевой воды действующим нормативам в местах водоразбора. Замена устаревшего насосного оборудования, позволит увеличить показатели энергоэффективности системы водоснабжения.

## Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

### Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 год на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, имеет следующий вид:

Таблица 3.1.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории д. Усадище.

| Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды | тыс. м3 | 60,6331 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 4,5099 |
| Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 56,1232 |
| Объем потерь воды | тыс. м3 | 6,0132 |
| Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 10,7142857 |
| Объем реализации воды | тыс. м3 | 50,11 |

### Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

На территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, находится один населенный пункт, имеющий централизованное водоснабжение:

- Зона обслуживания д. Усадище;

Таблица 3.2.1. Существующий территориальный водный баланс.

| Наименование | Годовое потребление | в средние сутки | макс. суточные К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут. | тыс. м3/сут. |
| д. Усадище | 50,110 | 0,137 | 0,164 |

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Можно выделить три основные группы потребителей водоснабжения: население, бюджетные организации и юридические лица. Структура потребления представлена в таблицах и на диаграммах ниже.

Таблица 3.3.1. Структурный водный баланс по группам потребителей.

| Наименование групп потребителей | Годовое потребление | в средние сутки | макс. суточное К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3/год | тыс.м3/сут. | тыс.м3/сут. |
| Население | 46,170 | 0,126 | 0,151 |
| Бюджетные организации | 3,940 | 0,010 | 0,012 |
| Объем реализации воды всего | 50,110 | 0,137 | 0,164 |

Рисунок 3.3.1. Структурный водный баланс по группам потребителей.

Основным потребителем хозяйственно-питьевой воды является население.

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

"Норматив потребления коммунальной услуги" - утверждается региональными органами государственной власти и представляет собой средний удельный объем потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии индивидуальных приборов учета (счетчиков).

Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области №25 от 11.02.2013 г. установлены в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 06.05,2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», от 23.05.2006 года №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

16 апреля 2013 года постановлением Правительства РФ №344 внесены изменения в вышеназванные постановления Правительства РФ, изменяющие принцип расчета общедомовых нужд по водоснабжению. Также изменен принцип начисления за общедомовые нужды жителям. Теперь объем коммунальной услуги, предоставленный на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления, в том числе и при наличии коллективного (общедомового) прибора учета.

Новые нормативы рассчитаны расчетным методом в соответствии с требованиями к качеству коммунальной услуги.

В соответствии с произведенными расчетами нормативы потребления были увеличены по сравнению с действующими ранее, в связи с чем, ожидается увеличение оплаты населением данных услуг, что может составить в среднегодовом исчисления рост совокупного платежа за коммунальные услуги в ряде муниципальных образований до 8%.

Таблица 3.4.1. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел в месяц.

| Вид благоустройства | Норматив с 1 сентября 2013 года на одного человека в месяц (куб. м) | Показания по приборам учета в месяц на 1 человека (куб. м) |
| --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | ВО | ХВС | ГВС | ВО |
| Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,9 | 4,61 | 9,51 | от 1,5 до 2,5 | от 1,5 до 2,5 | от 3 до 5 |
| Дома с водонагревателями, оборудованные ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами | 9,51 | - | 9,51 | от 3 до 5 | - | от 3 до 5 |
| Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 | - | 6,18 | от 3 до 5 | - | от 3 до 5 |
| Дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, душами, мойками, без ванн | 4,11 | 3,64 | 7,75 | от 1,5 до 2,5 | от 1,5 до 2,5 | от 3 до 5 |

Сведения по объемным показателям потребления холодной воды по каждому потребителю представлены в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2. Потребление холодной воды по каждому потребителю (д. Усадище).

| Название потребителя | Расчетный расход воды, л/с |
| --- | --- |
| д. 129 | 0,01407 |
| д. 3а | 0,05942 |
| д. 2а | 0,16587 |
| д. 131 | 0,14192 |
| д. 33 | 0,21056 |
| д. 21 | 0,21856 |
| д. 4а | 0,01481 |
| д. 2 | 0,0674 |
| Разв. | 0,00071 |
| д. 127 | 0,14198 |
| д. 132 | 0,037 |
| д. 129 | 0,12702 |
| д. 128 | 0,01154 |
| Маст. | 0,00288 |
| Котельная | 0,017785 |
| д. 1 | 0,13837 |
| д. 4 | 0,097571 |
| д. 5 | 0,018623 |
| д. 6 | 0,032818 |
| д. 2 | 0,067402 |
| д.31 | 0,01253 |
| д.134 | 0,08671 |

### Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Общее годовое потребление холодной воды (населением и бюджетными организациями), за 2013 год составило 50,110 тыс. м3/год.

Объем реализации холодной воды по приборам учета в 2013 году, составил 9,623 тыс. м3/год.

Следовательно, на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения, на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, 19,2 % потребителей оснащено приборами учета холодной воды.

Планы по установке приборов учета холодной воды, отсутствуют.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2-04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ни указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2-04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения централизованная система водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение, относится к III категории централизованной системы водоснабжения.

Таблица 3.6.1. Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей.

| Источник | Подача воды (средний за 2013 год), м3/ч | Производительность насосных станций 1-го подъема, м3/ч | Дебит скважин (по лицензии), м3/ч | Установленная мощность насосных станции 2-го подъема, м3/ч | Установленная мощность станции водоочистки, м3/ч | Резерв производительности скважины, м3/ч | Резерв производительности скважины, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ д. Усадище | 6,406 | 10 | н/д | отсутствуют | отсутствует | 3,596 | 35,96 |

В связи с отсутствием данных, произвести анализ резервов (дефицитов) невозможно.

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Прогнозный водный баланс составлен на основании п.2 настоящей схемы и генерального плана городского поселения Одинцово.

Таблица 3.7.1. Прогнозный водный баланс на расчетный срок до 2024 года.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | н/д | н/д | 60,04 | 59,96 | 59,78 | 60,17 | 59,83 | 59,74 | 60,15 | 60,04 | 59,93 | 60,07 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | 4,54 | 4,57 | 4,59 | 4,62 | 4,64 | 4,67 | 4,70 | 4,74 | 4,77 | 4,78 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | н/д | н/д | 55,50 | 55,39 | 55,18 | 55,54 | 55,19 | 55,06 | 55,44 | 55,30 | 55,16 | 55,28 |
| 4 | Объем потерь воды | тыс. м3 | н/д | н/д | 5,04 | 4,57 | 4,08 | 4,11 | 3,61 | 3,11 | 3,13 | 2,63 | 2,12 | 2,12 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | н/д | н/д | 9,09 | 8,25 | 7,40 | 7,40 | 6,54 | 5,66 | 5,66 | 4,76 | 3,84 | 3,84 |
| 6 | Объем реализации воды всего, в том числе | тыс. м3 | 50,11 | 50,11 | 50,46 | 50,82 | 51,10 | 51,43 | 51,58 | 51,95 | 52,31 | 52,67 | 53,04 | 53,16 |
| 6.1 | населению | тыс. м3 | 46,17 | 46,17 | 46,50 | 46,83 | 47,09 | 47,39 | 47,53 | 47,87 | 48,20 | 48,53 | 48,87 | 48,98 |
| 6.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 3,94 | 3,94 | 3,96 | 3,99 | 4,01 | 4,04 | 4,05 | 4,08 | 4,11 | 4,14 | 4,17 | 4,18 |

Как видно из баланса, на расчетный срок ожидается увеличение общего потребления воды. Это связано с планируемым увеличением численности населения и с увеличением социальной нормы площади жилого помещения на 1 гражданина.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения на территории муниципального образования Усадищенского сельского поселения отсутствует.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактический объем потребления воды (населением и бюджетными организациями), за 2013 год составил 50,11 тыс.м3, в средние сутки 0,137 тыс.м3, в сутки максимального водоразбора 0,164 тыс.м3. К 2024 году ожидаемое количество потребления воды составит 53,16 тыс.м3/год, в средние сутки 0,145 тыс.м3/сут, в максимальные сутки расход составит 0,174 тыс.м3/сут.

### Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение действует одна технологическая зона действия централизованной системы водоснабжения:

- Технологическая зона д. Усадище.

Фактическое и ожидаемое потребление холодной воды (с разбивкой по годам), представлено в таблице 3.7.1. данной схемы водоснабжения и водоотведения.

### Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на холодное водоснабжение, по типам абонентов, представлен в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1. Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации воды всего, в том числе | тыс. м3 | 53,16 |
| 1.1 | населению | тыс. м3 | 48,98 |
| 1.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 4,18 |

### Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

В 2013 году, потери воды в сети хвс, на территории д. Усадище, составили 6,0132 тыс. м3/год, что составляет 10,71% от количества поднятой воды за год.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, и сократить объемы водопотребления.

Износ водопроводных сетей приводит к большим потерям материальных и энергетических и водных ресурсов, снижению эффективности энергосистем, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения, необходима замена всех ветхих участков водопроводных сетей.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения.

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя должно обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения.

Рисунок 3.12.1. Прогнозные потери воды, тыс.м3/год.

### Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Водный баланс подачи и реализации воды на 2024 год представлен в таблицах ниже.

Таблица 3.13.1. Общий водный баланс к расчетному сроку до 2024 года.

| Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды | тыс. м3 | 60,0708 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 4,7844 |
| Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 55,2864 |
| Объем потерь воды | тыс. м3 | 2,1264 |
| Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 3,8461538 |
| Объем реализации воды | тыс. м3 | 53,16 |

### Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением, и его динамики с учетом перспективы развития, в 2024 году потребность д. Усадище в холодном водоснабжении должна составлять 52,16 тыс. м3/год.

При прогнозируемой тенденции незначительного увеличения потребления питьевой воды, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, необходимо осуществить мероприятия, на строительство станции водоподготовки ВОС, для улучшения качества питьевой воды, поднятой из артезианской скважины. Также выполнить строительство резервной скважины и реконструкцию существующей водонапорной башни.

### Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

В настоящее время ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат» отвечает требованиям критериев по определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В соответствии с перспективой развития муниципального образования Усадищенское сельское поселение, существующими инвестиционными программами, а также в связи с проблемами в системах водоснабжения муниципального образования (см. п. 1.8.), составлен перечень мероприятий, который представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Усадище | 2015 |
| 2 | Замена участка ХВС 200 пог. м. | 2016 |
| 3 | Бурение резервной скважины | 2020 |
| 4 | Строительство ВОС | 2018 |
| 5 | Ремонт емкости водонапорной башни | 2015 |
| 6 | Установка пожарных гидрантов линии ХВС | 2018 |

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Реконструкция ветхих участков сети водоснабжения

Перекладка ветхих участков позволит сократить потери воды от общей выработки, также замена трубопроводов будет способствовать сохранению качества воды при транспортировке.

Строительство ВЗУ

Данной схемой водоснабжения и водоотведения, до 2020 года предусматривается бурение новой резервной скважины.

Для определения места бурения новой скважины необходимо проведения инженерно-геологических изысканий. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

В состав инженерно-геологических изысканий входят следующие работы:

- -сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;

- -маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование);

- -проходка горных выработок (бурение инженерно-геологических скважин);

- -геофизические исследования;

- -полевые исследования грунтов (статическое, динамическое зондирование, штамповые испытания);

- -гидрогеологические исследования;

- -лабораторные исследования грунтов и подземных вод;

- -обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений;

- -камеральная обработка материалов;

- -составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;

- -оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов;

- -составление технического отчета, в котором содержится список и объёмы инженерно-геологических работ.

После проведения инженерно-геологических изысканий специализированная организация может приступать к выполнению работ.

На новой резервной скважине предлагается установка насоса марки ЭЦВ 6-10-185, проектной производительностью 10 м3/ч.

Таким образом, на расчетный срок до 2024 года, водозабор будет состоять из 4-х скважин (одна рабочая, три резервные).

Строительство станции водоподготовки ВОС

Блочно-модульные станции водоподготовки ВОС предназначены для приема и очистки артезианской воды до норм СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода».

Станции водоподготовки ВОС представляют собой одноэтажные металлические блочно-модульные здания с двускатной крышей. Каркас блоков станций выполняется из стальных квадратных труб 100х100х4 и швеллеров №10. Крыша двускатная, выполняется по балкам из швеллеров №10. Ограждающими конструкциями зданий являются стены и кровля комплексной конструкции:

- Внутренняя облицовка стен и потолка выполняется из металлопрофиля с полимерным покрытием белого цвета по рамам из равнополочного уголка;

- Стены и крыша утепляются негорючим материалом - плитами из минеральной ваты марки «Термостена»;

- Наружная отделка стен выполняется сэндвич-панелями толщиной 50-150 мм. Покрытие кровли - сэндвич-панели толщиной до 150 мм.

Станции ВОС устанавливаются на железобетонную фундаментную плиту (конструкция плиты определяется расчетом) и крепится сваркой к закладным деталям.

Вокруг станций предусматривается отмостка шириной 1 м. Отвод воды с кровли наружный организуется посредством водосборных желобов и труб.

Таблица 4.2.1. Технологические характеристики блочно-модульных станций водоподготовки ВОС.

| Наименование загрязняющих веществ | Исходная вода из скважины | ПДК на выходе |
| --- | --- | --- |
| Железо общее мг/дм3 | Не более 1,5 | Не более 0,3 |
| Марганец мг/дм3 | Не более 0,25 | Не более 0,1 |
| Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 | Не более 5 | Не более 5,0 |
| Цветность град | Не более 30 | Не более 20 |
| Мутность мг/дм3 | Не более 15 | Не более 1,5 |

Привязка станции в проект осуществляется только после предоставления заказчиком протокола анализа исходной воды.

При наличии показателей исходной воды, не указанных в приведенной выше таблице и превышающих нормативы СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода», требуется корректировка технологии очистки и состава оборудования.

Таблица 4.2.2. Технические характеристики блочно-модульных станций водоподготовки ВОС.

| Наименование параметра | ВОС-50 | ВОС-100 | ВОС-200 | ВОС-400 | ВОС-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суточная производительность станции не более, м3/сут. | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| Часовая производительность станции, м3/час | 2,1 | 4,2 | 8,3 | 17 | 33,3 |
| Характеристика насосной станции подачи воды потребителю, расход м3/час (напор, м) | 11,7 (50) | 13,7 (51) | 27 (58) | 50 (50) | 140 (30) |
| Габаритные размеры станции, не более (длина х ширина х высота), м | 6х6х3 | 6х6х3 | 6х6х3 | 9х6х3 | 9х9х3 |
| Количество блок-модулей, шт./габариты, м | 2 шт. 6х3 | 2 шт. 6х3 | 2 шт. 6х3 | 2 шт. 9х3 | 3 шт. 9х3 |

Таблица 4.2.3. Эксплуатационные характеристики блочно-модульных станций водоподготовки ВОС.

| Наименование параметра | ВОС-50 | ВОС-100 | ВОС-200 | ВОС-400 | ВОС-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность* электрооборудования, кВт | 23,9 | 27,2 | 40,3 | 59,3 | 78,7 |
| Установленная мощность* электрооборудования (без отопительного оборудования), кВт | 12,4 | 15,7 | 28,8 | 47,8 | 67,2 |
| Потребляемая мощность* на технологические нужды станции, кВт | 4,6 | 6,1 | 10,8 | 19,1 | 31 |
| Интенсивность промывки фильтра, л/м2*с | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Расход воды для промывки фильтра, м3/час | 6 | 14 | 27 | 39,2 | 39,2 |
| Объем воды на одну промывку фильтра (6 мин), м3 | 0,6 | 1,4 | 2,7 | 3,9 | 3,9 |
| Расход гипохлорита натрия, л/мес. | 8,6 | 17,2 | 34,4 | 68,8 | 137,6 |

* - с учетом насосной станции подачи воды потребителю.

Описание ступеней очистки сточных вод в станциях водоподготовки ВОС:

Природная вода – это сложная система, содержащая множество разнообразных минеральных и органических примесей.

Качество воды и пригодность ее использования для различных целей оценивается по комплексу показателей. При использовании для целей питьевого водоснабжения воды подземных источников, основными регламентируемыми показателями являются: содержание в воде общего железа и марганца, перманганатная окисляемость, цветность, мутность и наличие патогенных микроорганизмов.

Доведение этих показателей до нормативов качества питьевой воды осуществляется на станциях водоподготовки ВОС блочно-модульного типа.

Технологическая схема станции водоподготовки включает следующие основные элементы:

- приемный резервуар;

- фильтры осветления;

- сорбционный фильтр;

- резервуар чистой воды;

- узел обеззараживания.

Тип применяемого оборудования зависит от состава подземных вод, подаваемых на станцию водоподготовки от источника водоснабжения.

Приемный резервуар

Исходная подземная вода от скважин подается в резервуар приема воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется путем свободного излива. В результате контакта воды с кислородом воздуха происходит окисление и выделение из воды в виде нерастворимых примесей соединений железа и марганца.

Из резервуара с помощью насосов вода подается на очистку.

Фильтры с антрацитовой загрузкой

Для удаления из очищаемых вод нерастворенных примесей используется фильтр марки FE(T) с загрузкой на основе гидроантрацита. Данный материал обладает высокой грязеемкостью и при этом малой плотностью по сравнению с другими фильтрующими материалами. Благодаря малой плотности, на промывку данного фильтрующего материала требуется меньший расход воды.

Сорбционный фильтр

Для удаления из очищаемых вод органических веществ и улучшения органолептических свойств воды (вкус, запах, цвет) применяется фильтр марки CA(T). В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах серии СА применяется кокосовый активированный уголь. Активированный уголь изготовлен из скорлупы кокосовых орехов, имеет высокую сорбционную способность и высокую механическую прочность.

Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления. Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки.

Резервуар чистой воды

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Емкость РЧВ обеспечивает хранение:

- регулирующего объема воды;

- неприкосновенного пожарного запаса;

- гостиничных и туристических комплексов;

- объема воды на промывку фильтров.

Подача очищенной воды на обеззараживание и далее потребителю производится насосами сухой установки.

Узел обеззараживания

Обеззараживанием воды называется процесс уничтожения находящихся там микроорганизмов. До 98 % бактерий задерживается в процессе очистки воды. Но среди оставшихся бактерий, а также среди вирусов могут находиться патогенные (болезнетворные) микробы, для уничтожения которых нужна специальная обработка воды

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Установка приготовления и дозирования обеззараживающего раствора включает в себя расходный бак и насос-дозатор. Дозирование раствора реагента предусматривается в трубопровод забора воды из РЧВ и в трубопровод подачи воды в РЧВ.

В результате реализации предложенной технологической схемы обработки исходных подземных вод качество очищенной питьевой воды обеспечит требования СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Реконструкция водонапорной башни

В 2015 году предусматривается ремонт емкости водонапорной башни.

Установка пожарных гидрантов

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка ПГ на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Реконструируемые объекты системы водоснабжения.

- Реконструкция водонапорной башни;

- Реконструкция сети ХВС.

Вновь строящиеся объекты системы водоснабжения

- Бурение резервной скважины;

- Строительство станции ВОС;

- Установка пожарных гидрантов;

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение, не предоставлены.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения, на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, 19,2 % потребителей оснащено приборами учета холодной воды.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассы существующих водоводов к объектам водоснабжения представлены в приложении № 1.

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещения нового резервного водозабора и станции водоподготовки (ВОС), будет обозначено после проведения изысканий и разработки проекта.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах д. Усадище.

### Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложениях № 1.

Месторасположение объектов, предлагаемых к строительству, не определено.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоочистки промывные воды планируется сбрасывать в централизованную систему водоотведения.

### Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В настоящее время на объектах водоснабжения отсутствуют очистные сооружения.

На территории д. Усадище, к 2018 году предусматривается строительство водоочистных сооружений (ВОС-200). Подробное описание приведено в п. 4.2.

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03. Класс транспортировки: 8, III, класс химиката: едкий С.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, включающую в себя разбивку по годам

Таблица 6.1. Объемы капитальных вложений, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Усадище | 3 200,000 | 2015 |
| 2 | Замена участка ХВС 200 пог. м. | 300,000 | 2016 |
| 3 | Бурение резервной скважины | 1 100,000 | 2020 |
| 4 | Строительство ВОС | 11 928,000 | 2018 |
| 5 | Ремонт емкости водонапорной башни | 2 100,000 | 2015 |
| 6 | Установка пожарных гидрантов линии ХВС | 200,000 | 2018 |
|  | ИТОГО: | 18 828,000 |  |

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 7.1. Целевые показатели централизованной системы водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение.

| № | Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый показатель, 2013 год | 2020 | 2024 |
| 1. | Показатели качества воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./км. | н/д | н/д | н/д |
| 2.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 100 | 50 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10,71 | 5,66 | 3,84 |
| 4.2. | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку воды | кВт.час/м3 | н/д | н/д | н/д |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.

Данные по наличию бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, отсутствуют.

# ГЛАВА II: ВОДООТВЕДЕНИЕ

## Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, существующая система централизованного водоотведения представлена одной эксплуатационной зоной – зоной эксплуатационной ответственности ОАО «Волховский ЖКХ».

ОАО «Волховский ЖКХ» осуществляет сбор, транспортировку, очистку и выпуск сточных вод от населения д. Усадище.

Другие населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, не обеспечены централизованной бытовой канализацией. Жители пользуются септиками и выгребными ямами.

Водоотведение осуществляется самотечным коллектором до КНС, откуда стоки напорным коллектором поступают на канализационные очистные сооружения (КОС работают в качестве отстойника). Сброс сточных вод осуществляется в канаву.

Сточными называются воды, использованные для тех или иных нужд, и получившие при этом дополнительные примеси (загрязнения), а также воды, стекающие с территории населенных пунктов в результате выпадения атмосферных осадков.

В зависимости от происхождения, вида и качественной характеристики загрязнений, сточные воды подразделяются на следующие основные категории:

- бытовые,

- производственные (технологические),

- атмосферные или дождевые (ливневые).

К бытовым водам относятся воды от кухонь, туалетных комнат, душевых, бань, прачечных, столовых, поликлиник, а также хозяйственные воды после мытья помещений. Эти воды поступают от жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений промышленных предприятий и других сооружений. По природе загрязнений они могут быть фекальные, загрязненные в основном физиологическими отбросами, и хозяйственные, загрязненные всякого рода хозяйственными отходами.

К производственным водам относятся воды, использованные в технологическом процессе, не отвечающие более требованиям, которые предъявляются этим процессом к их качеству, и подлежащие удалению.

Атмосферные или дождевые сточные воды образуются в результате выпадения атмосферных осадков. Их подразделяют на дождевые и талые, получающиеся от таяния льда и снега. Эти воды загрязнены уличным мусором, различного рода отходами и отбросами, насыщены растворенными газами и атмосферной пылью, аэрозолями. Отличительной особенностью дождевых стоков является их эпизодичность, и резкая неравномерность по времени.

Система водоотведения - это комплекс инженерных сооружений и устройств, предназначенных для сбора, удаления, очистки и выпуска сточных вод. В зависимости от того, как собирают и отводят (совместно или раздельно) бытовые, технологические и атмосферные сточные воды, различают:

- Общесплавную,

- раздельную системы водоотведения.

Схема общесплавной системы водоотведения, при которой бытовые, технологические и атмосферные сточные воды сплавляются по одной общей сети труб на очистные сооружения (станции очистки сточных вод).

Схема раздельной системы водоотведения, при которой атмосферные и условно чистые технологические воды отводят по одной сети труб и каналов, а бытовые сточные воды-по другой.

### Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Водоотведение на территории д. Усадище осуществляется самотечным коллектором до КНС, откуда стоки напорным коллектором поступают на канализационные очистные сооружения. Сброс сточных вод осуществляется в канаву.

КОС, в настоящее время работают в качестве отстойника. Аэратенк находится не в рабочем состоянии. Контактные резервуары полуразрушены.

В таблице 1.2.1. представлен перечень параметров системы водоотведения.

В таблице 1.2.2. представлены характеристики канализационных очистных сооружений.

Протоколы лабораторных испытаний воды отсутствуют.

Таблица 1.2.1. Перечень параметров систем водоотведения.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт | - | д. Усадище |
| 2 | Система водоотведения | (централизованная/децентрализованная) | централизованная |
| 3 | Наличие КНС, количество | да/нет, шт. | да,1 |
| 4 | Наличие КОС, количество | да/нет, шт. | да,1 |
| 5 | Наличие септиков, количество | да/нет, шт. | нет |
| 6 | Наличие выгребных ям, количество | да/нет, шт. | нет |

Таблица 1.2.2. Характеристики канализационных очистных сооружений.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование КОС | - | КОС |
| 2 | Адрес КОС | - | д. Усадище |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1974 |
| 4 | Процент износа КОС | % | 70 |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут. | 400 |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут. | в нерабочем состоянии |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2013 год | м3 | 49058,32 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих стоков | м3/сут. | 134,406 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | Отстойники -2 шт Ф 6м Блок аэротенков -2 шт 20х6х4 м Контактный резервуар Ф 4 м Иловые площадки 2 шт 23,7х23,5 м |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | - |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | - |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | н/д |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | н/д |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19 | Примечание |  |  |

Рисунок 1.2.1. Здание КОС, на территории д. Усадище.

Рисунок 1.2.2. Отстойники.

Рисунок 1.2.3. Насосное оборудование КОС д. Усадище.

Характеристики канализационных насосных станций представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3. Характеристики канализационных насосных станций.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование КНС | - | КНС |
| 2 | Адрес КНС | - | д. Усадище |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1973 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 70 |
| 5 | Производительность КНС | м3/час | н/д |
| 6 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 7 | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 8 | Объем перекаченных стоков за 2013 год | м3 | 49058,32 |
| 9 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут. | 134,406 |
| 10 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | н/д |
| 11 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | н/д |
| 12 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 13 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 14 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |

Рисунок 1.2.4. Здание КНС д. Усадище.

### Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Так как на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, централизованное водоотведение существует только в д. Усадище, соответственно система централизованного водоотведения представлена одной технологической зоной:

- зона действия централизованного водоотведения на территории д. Усадище (ОАО «Волховский ЖКХ»).

### Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сведения об утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения предоставлены не были.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения действует только на территории д. Усадище.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

В городском поселении общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации на 2013 год составляет 6,788 км.

Степень износа элементов канализации составляет:

- здание КОС – 70 %

- установка очистки воды - 100 %

- канализационная сеть – 86,9%

- газодувка – 65,5 %

Характеристики участков канализационной сети представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 1.5.1. Характеристики участков канализационной сети.

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр (кон), м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-6 | К-10 | 39,49 | 0,25 | подземный |
| К-9 | К-27 | 179,43 | 0,25 | подземный |
| К-11 | К-12 | 104,11 | 0,25 | подземный |
| К-10 | К-11 | 68,7 | 0,25 | подземный |
| К-6 | К-7 | 56 | 0,25 | подземный |
| К-4 | К-5 | 40,19 | 0,25 | подземный |
| К-2 | К-3 | 585,62 | 0,25 | подземный |
| К-1 | К-2 | 49,6 | 0,25 | подземный |
| Очистные сооружения | К-1 | 27,02 | 0,25 | подземный |
| К-7 | К-9 | 62,46 | 0,25 | подземный |
| К-8 | К-29 | 124,69 | 0,225 | подземный |
| К-29 | К-32 | 51,64 | 0,225 | подземный |
| К-32 | К-33 | 58,54 | 0,225 | подземный |
| К-7 | К-8 | 81,48 | 0,225 | подземный |
| К-25 | К-26 | 91,38 | 0,225 | подземный |
| К-39 | К-40 | 29,28 | 0,2 | подземный |
| К-40 | К-41 | 32,21 | 0,2 | подземный |
| К-41 | К-28 | 69,48 | 0,2 | подземный |
| К-41 | К-42 | 113,2 | 0,2 | подземный |
| К-42 | К-43 | 114,92 | 0,2 | подземный |
| К-43 | К-44 | 46,22 | 0,2 | подземный |
| К-44 | К-45 | 45,5 | 0,2 | подземный |
| К-45 | К-46 | 170,64 | 0,2 | подземный |
| К-46 | К-47 | 97,37 | 0,2 | подземный |
| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр (кон), м | Способ прокладки |
| К-24 | К-49 | 71,76 | 0,2 | подземный |
| К-49 | К-50 | 83,64 | 0,2 | подземный |
| К-50 | К-51 | 70,68 | 0,2 | подземный |
| К-53 | К-56 | 234,86 | 0,2 | подземный |
| К-30 | К-31 | 95,45 | 0,2 | подземный |
| К-29 | К-30 | 75,03 | 0,2 | подземный |
| К-27 | К-28 | 34,31 | 0,2 | подземный |
| К-56 | К-57 | 155,1 | 0,2 | подземный |
| К-23 | К-25 | 45,99 | 0,2 | подземный |
| К-24 | К-25 | 83,77 | 0,2 | подземный |
| К-22 | К-23 | 41,14 | 0,2 | подземный |
| К-22 | К-24 | 32,84 | 0,2 | подземный |
| К-21 | К-22 | 36,45 | 0,2 | подземный |
| К-18 | К-21 | 248,61 | 0,2 | подземный |
| К-19 | К-20 | 90,62 | 0,2 | подземный |
| К-18 | К-19 | 119,35 | 0,2 | подземный |
| К-17 | К-18 | 39,16 | 0,2 | подземный |
| К-16 | К-17 | 120,89 | 0,2 | подземный |
| К-36 | К-39 | 25,32 | 0,2 | подземный |
| К-35 | К-36 | 22,52 | 0,2 | подземный |
| К-34 | К-35 | 7,32 | 0,2 | подземный |
| К-53 | К-55 | 45,82 | 0,2 | подземный |
| К-15 | К-16 | 73,41 | 0,2 | подземный |
| К-12 | К-15 | 55,32 | 0,2 | подземный |
| К-13 | К-14 | 80,3 | 0,2 | подземный |
| К-12 | К-13 | 75,34 | 0,2 | подземный |
| К-57 | К-58 | 164,19 | 0,2 | подземный |
| К-20 | К-59 | 102,33 | 0,2 | подземный |
| К-59 | К-53 | 63,06 | 0,2 | подземный |
| К-59 | К-58 | 292,34 | 0,2 | подземный |
| К-59 | К-54 | 117,87 | 0,2 | подземный |
| К-33 | К-34 | 98,07 | 0,2 | подземный |
| К-50 | К-52 | 116 | 0,2 | подземный |
| К-52 | д. 134 (ввод 1) | 99,43 | 0,15 | подземный |
| К-24 | д. 127 | 26,71 | 0,15 | подземный |
| К-29 | д. 5 | 37,57 | 0,15 | подземный |
| К-36 | К-37 | 96,83 | 0,15 | подземный |
| К-37 | Разв. | 21,34 | 0,15 | подземный |
| К-33 | К-38 | 72,05 | 0,15 | подземный |
| К-38 | д. 1 | 28,5 | 0,15 | подземный |
| К-19 | д. 128 | 41,93 | 0,15 | подземный |
| К-57 | д. 129 | 25,4 | 0,15 | подземный |
| К-14 | д. 3 а | 20,53 | 0,15 | подземный |
| К-27 | д. 4 а | 22,4 | 0,15 | подземный |
| К-8 | д. 6 | 63,68 | 0,15 | подземный |
| К-56 | д. 129 | 65,8 | 0,15 | подземный |
| К-30 | д. 21 | 28,33 | 0,15 | подземный |
| К-45 | Маст. | 52,5 | 0,15 | подземный |
| К-12 | д. 2 а | 28,48 | 0,15 | подземный |
| К-31 | д. 33 | 123,73 | 0,15 | подземный |
| К-47 | К-48 | 22,86 | 0,15 | подземный |
| К-48 | д. 132 | 32,81 | 0,15 | подземный |
| К-22 | Маг. | 30,39 | 0,15 | подземный |
| К-32 | д. 2 | 160,14 | 0,15 | подземный |
| К-33 | д. 4 | 43,06 | 0,15 | подземный |
| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр (кон), м | Способ прокладки |
| К-51 | д. 134 (ввод 2) | 32,83 | 0,15 | подземный |
| К-7 | д. 131 | 79,13 | 0,15 | подземный |
| К-5 | К-6 | 173,85 | 0,02 | подземный |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

### Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

### Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Водоотведение осуществляется самотечным коллектором до КНС, откуда стоки напорным коллектором поступают на канализационные очистные сооружения (КОС работают в качестве отстойника). Сброс сточных вод осуществляется в канаву.

Протоколы лабораторных испытаний воды отсутствуют.

Для решения данной проблемы, необходимо строительство новой КОС хозяйственно-бытовых стоков.

### Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Система централизованного водоотведения существует только в д. Усадище. В остальных населенных пунктах неохваченных централизованными системами водоотведения, для канализации используются септики и выгребные ямы.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Проблемы в водоотведении на территории д. Усадище:

- - высокий срок эксплуатации канализационных очистных сооружений (КОС)

Кос работает в качестве отстойника, аэротенк не работает, контактные резервуары полуразрушены;

- - высокий срок эксплуатации канализационных насосных станций (КНС);

- - высокая степень износа канализационной сети.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод на территории д. Усадище, в централизованную систему водоотведения, представлен в таблице 2.1.1.

В 2013 году, на канализационно-очистные сооружения, было принято 49,058 тыс. м3/год сточных вод.

Таблица 2.1.1. Баланс поступления сточных вод.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод всего: | тыс.м3 | 49,058 |
| 2 | Технологические нужды предприятия | тыс.м3 | 0 |
| 4 | Пропущено сточных вод | тыс.м3 | 49,058 |
| 5 | от населения | тыс.м3 | 45,130 |
| 6 | от бюджетных организаций | тыс.м3 | 3,928 |

Рисунок 2.1.1. Структурный баланс сточных вод.

На представленном балансе видно, что наибольшая часть сточных вод была получена от населения.

Расчетный расход воды по каждому потребителю представлен в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. Расчетный расход воды с разбивкой по абонентам.

| Название населенного пункта | Название абонента | Расчетный расход воды, л/с |
| --- | --- | --- |
| д. Усадище | д. 129 | 0,013218 |
| д. Усадище | д. 3а | 0,055822 |
| д. Усадище | д. 2а | 0,155826 |
| д. Усадище | д. 131 | 0,133326 |
| д. Усадище | д. 33 | 0,197809 |
| д. Усадище | д. 21 | 0,205325 |
| д. Усадище | д. 4а | 0,013913 |
| д. Усадище | д. 2 | 0,063319 |
| д. Усадище | Развалины | 0,000667 |
| д. Усадище | д. 127 | 0,133382 |
| д. Усадище | д. 132 | 0,034759 |
| д. Усадище | д. 129 | 0,119328 |
| д. Усадище | д. 128 | 0,010841 |
| д. Усадище | Мастерские | 0,002706 |
| д. Усадище | д. 1 | 0,129991 |
| д. Усадище | д. 4 | 0,091663 |
| д. Усадище | д. 5 | 0,017495 |
| д. Усадище | д. 6 | 0,030831 |
| д. Усадище | д. 2 | 0,06332 |
| д. Усадище | д.134 | 0,081459 |
|  | Всего: | 1,555 |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна в виду отсутствия приборов учета на очистных сооружениях.

Существующие КОС, на территории д. Усадище, находятся в нерабочем состоянии. На сегодняшний Кос работают в качестве отстойников.

### Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

### Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Сведения по объемным показателям поступления сточных вод за последние 10 лет предоставлены не были. Проведение анализа невозможно.

### Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Прогнозный баланс поступления сточных вод.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод всего: | тыс. м3 | 49,058 | 49,058 | 49,400 | 49,752 | 50,026 | 50,446 | 50,593 | 50,955 | 51,308 | 51,661 | 52,023 | 52,140 |
| 2 | Технологические нужды предприятия | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Принято сточных вод, в том числе: | тыс. м3 | 49,058 | 49,058 | 49,400 | 49,752 | 50,026 | 50,446 | 50,593 | 50,955 | 51,308 | 51,661 | 52,023 | 52,140 |
| 4 | от населения | тыс. м3 | 45,130 | 45,130 | 45,446 | 45,054 | 45,973 | 46,359 | 46,494 | 46,827 | 47,152 | 47,476 | 47,809 | 47,916 |
| 5 | от бюджетных организаций | тыс. м3 | 3,928 | 3,928 | 3,954 | 4,698 | 4,053 | 4,087 | 4,099 | 4,128 | 4,156 | 4,185 | 4,214 | 4,224 |

## Прогноз объема сточных вод

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2013 году, на территории д. Усадище составило 49,058 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки 0,134 тыс. куб. м. К 2024 г. ожидаемое поступление сточных вод составит 52,140 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки 0,142 тыс. куб. м.

### Описание структуры перспективного водоотведения городского поселения Одинцово (эксплуатационные и технологические зоны)

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

Таким образом, на 2024 год централизованная система водоотведения муниципального образования Усадищенское сельское поселение, по-прежнему будет представлена одной эксплуатационной и одной технологической зоной водоотведения.

Технологическая зона:

- зона действия централизованного водоотведения на территории д. Усадище (ОАО «Волховский ЖКХ»).

Эксплуатационные зоны:

- зона эксплуатационной ответственности ОАО «Волховский ЖКХ».

### Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

Существующие КОС, на территории д. Усадище, находятся в нерабочем состоянии. На сегодняшний Кос работают в качестве отстойников.

Данным проектом схемы водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство очистных сооружений на территории д. Усадище.

Мощность очистных сооружений рассчитывается на основании перспективных объемов сточных вод.

Расчет мощности очистных сооружений ведется на рассматриваемый период: 2024 год.

В 2024 году прием сточных вод составит 52,140 тыс. куб. м/год или 0,142 тыс. куб. м/сут.

Таблица 3.3.1. Данные о требуемой мощности очистных сооружений.

| Период | Суммарное поступление сточных вод, | Полная фактическая производительность КОС |
| --- | --- | --- |
| год | тыс. куб.м/сут. | тыс. куб.м/год. | тыс. куб.м/сут. | тыс. куб.м/год. |
| 2015-2024 | 0,142 | 52,140 | 0,250 | 91,25 |

Из таблицы 3.1.1. следует, что резерв производительности очистных сооружений на расчетный срок составит 42,86 %.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На сегодняшний день, водоотведение, на территории д. Усадище, осуществляется самотечным коллектором до КНС, откуда стоки напорным коллектором поступают на канализационные очистные сооружения (КОС работают в качестве отстойника). Сброс сточных вод осуществляется в канаву.

В ходе разработки схемы водоотведения была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». Однако, осуществить гидравлический расчет и построить продольные профили канализационной сети не представляется возможным в связи с отсутствием сведений о глубинах канализационных колодцев и диаметров канализационных коллекторов.

Подробные сведения об участках канализационной сети представлены в таблице 3.4.1.

Рисунок 3.4.1. Гидравлические характеристики участков водопроводной сети.

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| К-6 | К-10 | 39,49 | 0,25 |
| К-9 | К-27 | 179,43 | 0,25 |
| К-11 | К-12 | 104,11 | 0,25 |
| К-10 | К-11 | 68,7 | 0,25 |
| К-6 | К-7 | 56 | 0,25 |
| К-4 | К-5 | 40,19 | 0,25 |
| К-2 | К-3 | 585,62 | 0,25 |
| К-1 | К-2 | 49,6 | 0,25 |
| Очистные сооружения | К-1 | 27,02 | 0,25 |
| К-7 | К-9 | 62,46 | 0,25 |
| К-8 | К-29 | 124,69 | 0,225 |
| К-29 | К-32 | 51,64 | 0,225 |
| К-32 | К-33 | 58,54 | 0,225 |
| К-7 | К-8 | 81,48 | 0,225 |
| К-25 | К-26 | 91,38 | 0,225 |
| К-39 | К-40 | 29,28 | 0,2 |
| К-40 | К-41 | 32,21 | 0,2 |
| К-41 | К-28 | 69,48 | 0,2 |
| К-41 | К-42 | 113,2 | 0,2 |
| К-42 | К-43 | 114,92 | 0,2 |
| К-43 | К-44 | 46,22 | 0,2 |
| К-44 | К-45 | 45,5 | 0,2 |
| К-45 | К-46 | 170,64 | 0,2 |
| К-46 | К-47 | 97,37 | 0,2 |
| К-24 | К-49 | 71,76 | 0,2 |
| К-49 | К-50 | 83,64 | 0,2 |
| К-50 | К-51 | 70,68 | 0,2 |
| К-53 | К-56 | 234,86 | 0,2 |
| К-30 | К-31 | 95,45 | 0,2 |
| К-29 | К-30 | 75,03 | 0,2 |
| К-27 | К-28 | 34,31 | 0,2 |
| К-56 | К-57 | 155,1 | 0,2 |
| К-23 | К-25 | 45,99 | 0,2 |
| К-24 | К-25 | 83,77 | 0,2 |
| К-22 | К-23 | 41,14 | 0,2 |
| К-22 | К-24 | 32,84 | 0,2 |
| К-21 | К-22 | 36,45 | 0,2 |
| К-18 | К-21 | 248,61 | 0,2 |
| К-19 | К-20 | 90,62 | 0,2 |
| К-18 | К-19 | 119,35 | 0,2 |
| К-17 | К-18 | 39,16 | 0,2 |
| К-16 | К-17 | 120,89 | 0,2 |
| К-36 | К-39 | 25,32 | 0,2 |
| К-35 | К-36 | 22,52 | 0,2 |
| К-34 | К-35 | 7,32 | 0,2 |
| К-53 | К-55 | 45,82 | 0,2 |
| К-15 | К-16 | 73,41 | 0,2 |
| К-12 | К-15 | 55,32 | 0,2 |
| К-13 | К-14 | 80,3 | 0,2 |
| К-12 | К-13 | 75,34 | 0,2 |
| К-57 | К-58 | 164,19 | 0,2 |
| К-20 | К-59 | 102,33 | 0,2 |
| К-59 | К-53 | 63,06 | 0,2 |
| К-59 | К-58 | 292,34 | 0,2 |
| К-59 | К-54 | 117,87 | 0,2 |
| К-33 | К-34 | 98,07 | 0,2 |
| К-50 | К-52 | 116 | 0,2 |
| К-52 | д. 134 (ввод 1) | 99,43 | 0,15 |
| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Диаметр трубы, м |
| К-24 | д. 127 | 26,71 | 0,15 |
| К-29 | д. 5 | 37,57 | 0,15 |
| К-36 | К-37 | 96,83 | 0,15 |
| К-37 | Развалины | 21,34 | 0,15 |
| К-33 | К-38 | 72,05 | 0,15 |
| К-38 | д. 1 | 28,5 | 0,15 |
| К-19 | д. 128 | 41,93 | 0,15 |
| К-57 | д. 129 | 25,4 | 0,15 |
| К-14 | д. 3 а | 20,53 | 0,15 |
| К-27 | д. 4 а | 22,4 | 0,15 |
| К-8 | д. 6 | 63,68 | 0,15 |
| К-56 | д. 129 | 65,8 | 0,15 |
| К-30 | д. 21 | 28,33 | 0,15 |
| К-45 | Мастерские | 52,5 | 0,15 |
| К-12 | д. 2 а | 28,48 | 0,15 |
| К-31 | д. 33 | 123,73 | 0,15 |
| К-47 | К-48 | 22,86 | 0,15 |
| К-48 | д. 132 | 32,81 | 0,15 |
| К-22 | Маг. | 30,39 | 0,15 |
| К-32 | д. 2 | 160,14 | 0,15 |
| К-33 | д. 4 | 43,06 | 0,15 |
| К-51 | д. 134 (ввод 2) | 32,83 | 0,15 |
| К-7 | д. 131 | 79,13 | 0,15 |
| К-5 | К-6 | 173,85 | 0,02 |

### Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В связи с тем, что существующие КОС д. Усадище, находятся в нерабочем состоянии, на расчетный срок до 2024 планируется строительство новых очистных сооружений. Исходя их пункта 3.3. данной схемы водоснабжения и водоотведения (раздел «Водоотведение»), резерв производительности очистных сооружений на расчетный срок составит 42,86 %

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования Усадищенское сельское поселение, являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 4.1.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2020 | 2025 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 50 | 0 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля хозяйственно- бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт.час/м3 | н/д | н/д | 17,3 | 17,3 |

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования Усадищенское сельское поселение до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения. С 2015 по 2025 год планируется выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых КОС;

- Строительство новой КНС;

- Замена всех канализационных сетей.

Реализация мероприятий с разбивкой по годам представлена в таблице 4.2.

Таблица 2.8 Реализация мероприятий с разбивкой по годам

| Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КОС | м. куб./сут. | 250 | 2015-2020 |
| Строительство КНС | м. куб./сут. | 240 | 2015-2020 |
| Замена канализационных сетей: d=150 мм d=200 мм d=225 мм d=250 мм | п/м | 1256,43 3911,53 283,04 1212,62 | 2015-2024 |

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На первую очередь развития централизованной системы водоотведения (до 2020 г), предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений (КОС), и новой канализационной насосной станции, с дальнейшим выводом из эксплуатации существующих объектов централизованного водоотведения.

Также на расчетный срок до 2024 года, предусматривается замена всей канализационной сети (диаметром от 150 до 250 мм).

Строительство КОС

К строительству предлагаются очистные сооружения «БИОТОК-R», производительностью до 250 м .куб./сут.

Канализационные очистные сооружения «БИОТОК-R» представляют собой быстровозводимый наземный павильон, внутри которого размещается технологическое оборудование для механической и биологической очистки.

Преимущества очистных сооружений «БИОТОК-R»:

- Применение стеклопластика в качестве материала оборудования, гарантирует его надежность и долговечность

- Низкие энергозатраты за счет самотечного перелива сточных вод в процессе их очистки

- Применение современной технологии ультрафиолетовой дезинфекции исключает использование обеззараживающих реагентов

- Эксплуатация в любых климатических условиях

Принцип работы очистных сооружений «БИОТОК-R»:

«БИОТОК-R» обеспечивает нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и ПДК вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

Таблица 4.3.1. Качество очистки сточных вод.

| № п/п | Наименование показателей | Характеристики качества сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | до 325,0 | 3,0 |
| 2 | БПКп, мг/дм3 | до 375,0 | 3,0 |
| 3 | ХПК, мг/дм3 | до 500,0 | 15,0 |
| 4 | Азот аммонийный, мг/дм3 | до 40,0 | 0,4 |
| 5 | Фосфаты (Р), мг/дм3 | до 16,0 | 0,2 |
| 6 | Нефтепродукты, мг/дм3 | до 3,0 | 0,05 |
| 7 | СПАВ, мг/дм3 | до 12,0 | 0,1 |

В канализационных очистных сооружениях «БИОТОК-R» применены следующие технологии очистки:

- механическая очистка;

- биологическая очистка с нитроденитрификацией и дефосфотизацией;

- анаэробная очистка;

- аэробная очистка;

- доочистка;

- УФ-дезинфекция;

- обезвоживание осадка на установке механического обезвоживания.

Принцип работы:

Сточные воды собираются в КНС, откуда с расчетным расходом подаются в приемную камеру установки, где происходит гашение напора, механическая очистка и распределение стоков на технологические линии в блок-контейнер оборудования. Блок-контейнер оборудования разделён на несколько параллельно работающих технических линий и состоит из трёхступенчатой анаэробно-аэробной очистки, а также системы доочистки, оборудованной тонкослойными модулями и фильтрующей загрузкой.

На первой ступени очистки происходит разложение сложных высокомолекулярных органических веществ до более простых, легко-усваиваемых на последующей аэробной стадии очистки под действием анаэробных микроорганизмов, а также процессы восстановления нитратов до молекулярного азота.

На второй ступени очистки происходят процессы доочистки сточных вод от органических веществ под действием аэробных микроорганизмов, а также процессы окисления аммонийного азота до нитритов и нитратов.

На третьей ступени очистки происходит отделение взвешенной биомассы активного ила от сточной воды с рециркуляцией ила на первую ступень очистки, где происходит смешивание ила со сточной водой мешалками.

При превышении дозы ила в системе избыточный активный ил эрлифтами отводится на дальнейшую обработку.

Чередование анаэробно-аэробных зон при трёхступенчатой биологической очистки стоков обеспечивает протекание процесса биологической дефосфотации.

Для более глубокого удаления соединений фосфора на стадии доочистки стоков происходит их реагентная обработка коагулянтом и флокулянтом.

Осадок, образующийся в результате реагентной обработки стоков, задерживается на тонкослойных модулях блоков доочистки и выводится вместе с избыточным активным илом в илоуплотнитель и далее на обезвоживание в мешковые фильтры.

Доочистка сточных вод до требуемых нормативов сброса загрязняющих веществ в рыбохозяйственные водоёмы осуществляется фильтрацией на зернистой загрузке блоков доочистки.

После чего биологически очищенные сточные воды собираются в резервуаре чистой воды и самотеком отводятся на установки УФ-дезинфекции.

Для обеспечения перемешивания иловой смеси, дыхания организмов активного ила и окисления загрязняющих веществ в аэробную зону биоток-контейнера подаётся сжатый воздух от воздуходувок.

Для приготовления растворов реагентов в здании размещены растворно-расходные баки, оборудованные системами дозировки рабочего раствора, установка приготовления и дозирования флокулянта с перемешивающим устройством.

Строительство КНС

К строительству предлагается канализационная насосная станция КНС-10.

Канализационная насосная станция предназначена для перекачивания хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод на канализационные очистные сооружения.

Производительность станции - 2÷10 м3/час.

Подача воды на гидроперемешивание – 2 м3/час.

Напор на выходе со станции – 0,3 МПа.

Станция поставляется на место и размещается в закрытом отапливаемом здании блочно-контейнерного исполнения из металлоконструкций с системами жизнеобеспечения размерами 2,84 х 5,0 м.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – Со.

Здание станции укомплектовано технологическим оборудованием, оборудовано системами отопления и приточно-вытяжной вентиляции, водоснабжения и канализации, электропитания и электроосвещения, приборами КИПиА.

Станция поставляется с установленным технологическим оборудованием. Блочно-комплектное исполнение станции допускает транспортировку с установленным технологическим оборудованием ж/д и автотранспортом (с учетом допустимых габаритов на ж/д транспорте РФ).

Станции КНС изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 4859-003-12017135-2005.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение, не предоставлены.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Существующая схема канализационной сети, представлена в приложении 2.

На первую очередь развития централизованной системы водоотведения (до 2020 г), предусматривается строительство новых объектов водоотведения. Месторасположение новых КОС и КНС, предлагаемых к строительству, не определено.

### Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения выбираются в соответствии со СП 32.1330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Для перспективных КОС д. Усадище, зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 метров.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все планируемые объекты централизованной системы водоотведения будут размещены в границах д. Усадище.

Точное месторасположение новых объектов, предлагаемых к строительству, не определено.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений поверхностных стоков с внедрением новых технологий.

Данное мероприятие позволит повысить эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем планируется обеззараживать УФ оборудованием, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В д. Усадище планируется строительство очистных сооружений бытовых стоков. Метод утилизации осадков сточных вод в соответствии с предлагаемой к строительству технологией описан в п. 4.3. раздела «Водоотведение».

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6.2. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Стоимость, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КОС | м. куб./сут. | 250 | 12 300,000 | 2015-2020 |
| 2 | Строительство КНС | м. куб./сут. | 240 | 8 790,000 | 2015-2020 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения д. Усадище |  |  | 3 013,100 | 2020-2024 |
| Итого: | 24 103,100 |  |

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 7.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2020 | 2025 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 50 | 0 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля хозяйственно- бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт.час/м3 | н/д | н/д | 17,3 | 17,3 |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.

Данные по наличию бесхозных объектов централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, отсутствуют.